维修明细及要求
一、机组型号：YEWS130HA50E
二、机组正常运行的允许范围参数：
机组型号：YEWS130HA50E
蒸发压力190-320kpa
冷凝器压力520-950kpa
排气温度45-65摄氏度
三、维修要求：
具有维修本型号螺杆机组机器的经验，熟悉本型号机组的情况
四、维修配件：
采用正规有资质厂家生产的配件，配件数量根据现场实际情况按需采购。
五、维修质保期：不少于一年
六、维修效果
维修结束机组试运行300小时以上，无任何问题后本项目维修结束。
七、附本机组配件清单明细（包含但不限于）
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	耐磨环
	
	YFS175/188
	2
	个
	
	
	

	2
	密封环
	
	YFS175S/189S
	1
	个
	
	
	

	3
	密封圈
	
	活塞垫圈YFS175
	1
	个
	
	
	

	4
	滑阀活塞
	
	YFS175S/189S
	1
	个
	
	
	

	5
	O圈
	
	2-282
	1
	个
	
	
	

	6
	减载阀芯
	
	NO DN2.5 FLG
	1
	个
	
	
	

	7
	加载阀芯
	
	NC DN2.6 FLG
	1
	个
	
	
	

	8
	电磁阀垫片
	
	YFS175
	2
	个
	
	
	

	9
	密封垫片
	
	11mm5*115mm
	1
	个
	
	
	

	10
	冷冻油
	
	5加仑/桶
	2
	桶
	
	
	

	11
	油过滤器
	
	YFS175
	1
	个
	
	
	

	12
	氮气
	
	80MPa/瓶
	5
	瓶
	
	
	


注：
1、 [bookmark: _GoBack]本次采购项目所需的一切货品、运输、施工、安装、税金费用等全部包含在报价之中，采购人不再追加任何费用。
2、 注明品牌及型号

