维修明细及要求

一、机组型号：YEWS130HA50E

二、机组正常运行的允许范围参数：

机组型号：YEWS130HA50E

蒸发压力190-320kpa

冷凝器压力520-950kpa

排气温度45-65摄氏度

三、维修要求：

具有维修本型号螺杆机组机器的经验，熟悉本型号机组的情况

四、维修配件：

采用正规有资质厂家生产的配件，配件数量根据现场实际情况按需采购。

五、维修质保期：不少于一年

六、维修效果

维修结束机组试运行300小时以上，无任何问题后本项目维修结束。

七、附本机组配件清单明细（包含但不限于）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨环 |  | YFS175/188 | 2 | 个 |  |  |  |
| 2 | 密封环 |  | YFS175S/189S | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 密封圈 |  | 活塞垫圈YFS175 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 滑阀活塞 |  | YFS175S/189S | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | O圈 |  | 2-282 | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 减载阀芯 |  | NO DN2.5 FLG | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 加载阀芯 |  | NC DN2.6 FLG | 1 | 个 |  |  |  |
| 8 | 电磁阀垫片 |  | YFS175 | 2 | 个 |  |  |  |
| 9 | 密封垫片 |  | 11mm5*115mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 10 | 冷冻油 |  | 5加仑/桶 | 2 | 桶 |  |  |  |
| 11 | 油过滤器 |  | YFS175 | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 | 氮气 |  | 80MPa/瓶 | 5 | 瓶 |  |  |  |

注：

- 本次采购项目所需的一切货品、运输、施工、安装、税金费用等全部包含在报价之中，采购人不再追加任何费用。

- 注明品牌及型号