河南科技大学第二附属医院低压配电室空调安装采购项目
一、参数要求：
1、类型：5P变频、冷暖型柜机；
2、数量：3台
3、能效等级:≤3级；
4、SEER（季节能效比）:3.16；
5、APF（全年能源消耗率）:3.09；
6、冷媒:R32；
7、制冷量(W)≥12110；
8、制冷功率(W)≤4700；
[bookmark: _GoBack]9、制热量(W)≥13810；
10、制热功率(W)≤4200（550-5380）；
11、室内机噪音低风dB(A）:≤41；室外高风dB(A）≤60；
12、循环风量（m³/h):≥2050；
13、电辅热功率:≤3500；
14、电压/频率V/HZ:380V/50Hz；
二、辅材要求
1、铜管：要求国标；数量：135米（暂估）；
2、室外机支架：根据现场情况，结合采购方要求定制；


附件：

技术要求响应与偏差表
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供应商（公章）：                                           

注：
1、供应商应根据参数要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
2、供应商提交的技术参数与采购文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
3、供应商应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。
4、供应商可根据需要自行增减表格行数。
5、此表附议价提交资料中一同提交加盖公章。


